Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej S.A.					dnia………………...............

Ul. Bankowa 18

72-010 Police

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Warunki techniczne podłączenia

do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektu ………………………………………………… przy ul……………………………………………….w…………………………………..

Zapotrzebowanie ciepła……………………………..termin dostawy……………………

Odpowiadając na Wasze pismo znak:……………………………………………. z dnia…………………….podajemy warunki techniczne dostawy ciepła.

- Dokumentacja techniczna zostanie opracowana w oparciu o wytyczne PEC, obowiązujące normy, zarządzenia i przepisy.

  - Przyłącze cieplne – sieć

-    miejsce włączenia …………………………………………………….

-   projektować tylko i wyłącznie na aktualnym podkładzie sytuacyjno -                                                                                               wysokościowym z klauzulą ewidencyjną Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach

-    parametry pracy sieci 130/70۫C,

- odwodnienia i odpowietrzenia do kanalizacji miejskiej poprzez studzienki schładzające,

-  wymaga się załączenia odpisu dotyczącego uzgodnienia sposobu spustu wody z ZWiK, w przypadku spustu wody w piwnicach, uzgodnienia sposobu odprowadzenia wody również z właścicielem budynku,

-  w przypadku włączenia do istniejącej komory należy wykonać jej inwentaryzację oraz z systemem odwodnienia komory,

-    załączyć obliczenia hydrauliczne sieci,

-  opis techniczny, powinien zawierać informację dot. Technologii i charakterystykę rozwiązań /punkty stałe, izolacje itd./ lub załączyć PT branż związanych,

-    armatura odcinająca, zaleca się stosowanie armatury kulowej

-  sieć wykonywać w technologii rury preizolowane z wykonaniem instalacji alarmowej,

-  dla budynków jednorodzinnych przyłącze wykonać w sposób umożliwiający odcięcie dopływu ciepła z zewnątrz przez służby eksploatacyjne PEC.

  - Węzeł cieplny.

-   wymagane ciśnienie dyspozycyjne po stronie wody sieciowej dla węzła nie może przekraczać…………………m. sł. wody,

-   ciśnienie statyczne…………………m. sł. wody,

-   ciśnienie na powrocie sieci………………….m. sł. wody,

-   parametry pracy sieci przy temp. Obliczeniowej

- latem 70/30۫C

- zimą 130/70۫C

-   zaprojektować węzeł typu wymiennikowego, inny typ węzła wymaga indywidualnego uzgodnienia przed podjęciem projektowania. Dla domków jednorodzinnych zaleca się węzły indywidualne kompaktowe,

-   węzeł cieplny wyposażyć w pełną automatykę c.o. i c.w. oraz w automatykę pogodową,

-   zaleca się stosowanie armatury kulowej, należy stosować pompy bezdławnicowe z wbudowanym układem regulacji,

-   zasilanie węzła w energię elektryczną z odrębnego licznika,

-   w przypadku zasilania odbiorców energii cieplnej z węzła grupowego, montować podliczniki energii cieplnej dla różnych odbiorców z jednego węzła,

-   liczniki ciepła zalecane przez PEC: ultradźwiękowe

-  pomieszczenie węzła należy wyposażyć w kanalizację, wentylację, oświetlenie elektryczne.

Przy większych węzłach zaleca się zaprojektowanie i rozwiązanie sposobu wymiany urządzeń o dużych gabarytach /luk montażowy/.

Dla zakładów przemysłowych wymagana jest tzw. Komora lub pomieszczenie pomiarowe dostępne tylko dla pracowników PEC.

-   schemat węzła szeregowo – równoległy,

- węzeł cieplny należy wyposażyć w wodomierz na przewodzie zasilającym wymiennik I-go stopnia,

-   projekt powinien zawierać regulację węzła oraz obliczenia hydrauliczne z wyszczególnieniem oporów na poszczególnych urządzeniach /zawory automatycznej regulacji, filtry, osadniki, odmulacze, wodomierz, licznik ciepła itp./ po stronie wody sieciowej i wody instalacyjnej,

-   projekt winien określać niezbędne ciśnienie wody zimnej na dopływie do wymiennika zapewniające prawidłowy rozbiór wody ciepłej.

Ciśnienie wody wodociągowej należy uzgodnić z ZWiK.

-   w przypadku uzupełnienia wtórnego obiegu wodą sieciową należy rozpatrzyć możliwość automatycznego jej uzupełnienia.

Zaprojektować wodomierz wody uzupełniającej.

- Od 01.01.1993r. zgodnie z PN-91/B 02413 – B 02420 zaleca się projektować zamknięte systemy zabezpieczające instalację ogrzewczą wodną.

- Wykonanie dokumentacji wg wydanych warunków i wytycznych PEC równoznaczne z ich akceptacją.

Wszelkie odstępstwa od wymogów PEC powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem prac projektowych

- Odpis warunków technicznych /ksero/ należy zamieścić w każdym egzemplarzu PT oraz kartę informacyjną węzła wg załączonego wzoru.

- Projekt podlega uzgodnieniu z PEC.

Uzgodnienia nie należy traktować jako weryfikacji projektu i nie zwalnia to projektanta z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania.

- Warunki ważne są dwa lata od daty wydania.

- Założenia dodatkowe……………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zał.: 1 karta informacyjna

Otrzymują:

- Adresat

- ………………..

- ………………..